## Sheet1
Informações dos artigos
Artigo | Teste | Cluster | Potência (MW) | Tensão de incepção (V) | Tensão aplicada (kV) | PRPD | Corona (%) | Surface (%) | Internal (%) | Invalid Data (%) | Noise (%) | Veredito | Veredito (%) | Equipment | Coment
1 | 1 | - | - | - | 7 | negative asymetric | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | Slot discharges | 100 | Rotating Machine
1 | 2 | - | 160 | - | 16 | positive asymetric | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | Condutor delamination | 100 | Rotating Machine
2 | 1 | 1 |  |  | 4.5 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | HV transformer
2 | 1 | 2 |  |  | 4.5 |  | 100 | [6 empty] | HV transformer
2 | 1 | 3 |  |  | 4.5 |  | 100 | [6 empty] | HV transformer
2 | 2 | 1 | 35 | - | 16 |  | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | Delamination (bar cooper - groudwall insulation) |  | Rotating Machine (Hydro-generator)
2 | 3 | - |  | close | 9 |  | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 |  |  | Turbo-generator | intermediate between internal and surface close to PDIV, predominantly surface for larger values of the applied voltage
2 | 4 | - |  |  | 14 |  | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 |  |  | Turbo-generator
2 | 5 |  |  | close | 30 |  | 0 | 39 | 61 | 0 |  |  |  | MV cable
2 | 6 |  |  |  | 42 |  | 0 | 65 | 35 |  |  |  |  | MV cable